使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管以便将来参考。本产品安装、操作人员必须经严格培训后方可进行设备的各项操作。
使用目的
本产品专为在密封结构中安装，用于一般性用途，如工业控制、办公室、通讯、以及仪器设备；不可用于航空、铁道、或者核武器等领域使用，如用于以上领域时，一旦发生误操作，可能会导致严重的人员伤亡。

使用前请仔细阅读！

                           电源——SP-24AL150

■产品特点
·高效率 
·高可靠性
·高功率
·自动适应较广输入电压范围
·自然冷却
·可采用导轨式安装

注意!
以下情况，有必要减小输出功率：
1) 达不到最小安装间隙
2) 高度超过2000m
3) 如果操作温度超过45℃时， 输出功率建议折半使用
4) 安装定位并非输入端位于底部，输出端位于顶部
5) 对流冷却，气流受阻
电源开启过程中或刚关闭时，请勿触摸以免电源表面温度过高导致烫伤。本产品不提供维修配件。内部保险丝出现跳闸是由内部故障造成。 如在使用过程中出现损坏或故障，请立即关闭电源并将本产品寄往工厂检测！

本说明书信息准确可信，如有修改，不予另行通知。

警告!
不遵守以下注意事项可能会导致电击、火灾或其他人员伤害或死亡。
1)请勿在没有安全接地的环境下使用本产品;
2)使用本电源前请务必先关闭电源以免无意重复供电;
3)保证接线无误，符合国家现行技术标准;
4) 请勿自行修改或修理本产品;
5) 内有高压，请勿自行拆卸本产品;
6) 使用警示防止外来物体进入;
7) 请勿在潮湿环境中使用本产品;
8) 请勿在冷凝或湿度大的环境中使用本产品;

■技术规格

技术参数                               绝缘强度
输出电压	
出厂测试：
由生产商完成， 现场测试时无须重复！
现场测试规则：
1) 使用合适的测试设备，采用慢斜坡电压!
2) 连接L，N 以及所有输出端.
3) 仅使用交流测试电压，频率50/60Hz
输出电压为浮地电压，与地电势无关。

                           

A         B         C
出厂测试   60s   1500V    1500V     500V

输入 
L )
N )

DC21.6v-28v	
出厂设置	Typ.24v	
输出电流	
B

输出 
( +
( -

6.25±5%A	
输出功率	
A

Max.150w	
输出波纹	
接地
 
)

C

Typ.80mVpp	
过压保护	Max.37vdc	
交流输入电压	AC90-265v	
直流输入电压	DC130-375v	
功率因数	Typ.0.99	
效率	Typ.91.5%	
保修期	1年	

                           电源——SP-24AL150

环境                                            
操作温度	-15℃ to +70℃	如果操作温度超过45℃时， 输出功率建议折半使用	
贮存温度	-40℃ to +85℃	贮存，运输	
湿度	5 to 95%		
振动（正弦）	2g	IEC60068-2-6	
冲击	30g 6ms,20g 11ms	IEC60068-2-27	

体积尺寸
宽
高
长	71mm
132mm
117mm	
重量	1000g	
导轨式	使用EN60715或EN50022导轨，高为
7.5mm或15mm
	
安装定位	输入端位于底部，输出端位于顶部

保护
输出	短路保护	
过温保护	有
输出关闭并自动重启	
输出过压保护	有	
内部输入保险丝	T6A3，设备保护,
内置	

■安装尺寸

                           电源——SP-24AL150

■使用方法
1. 一般操作                                                2. 使用UPS 功能

1. 请使用3~4mm2 软电线或硬电线
2. 接电源 AC90~265v 或 DC130~375V
3. 调节电位计，使输出电压为24V (出厂设置为24V)
4. 接电池：
1) 只有当输出电压处正常状态时才能连接电池。
2) 确认电池电极. 
3) 电池容量应该满足以下要求：
C/10+IL≤5.8A
C: 电池容量  AH     IL: 负载电流  A 

提示:
1. 请使用3~4mm2 软电线或硬电线
2. 接电源 AC90~265v 或 DC130~375V
3. 调节电位计，使输出电压为24V (出厂设置为24V)

3. 制冷要求

请勿阻碍气流！本产品是通过对流制冷，请勿阻塞通风网格。
在较高温度及满负载情况下，请保证安装空隙：
当长期满功率运行时，建议：顶部40mm， 底部20mm， 左右各5mm; 如果周边设备为热源体， 建议保留安装空隙为15mm。